Załącznik 3

Minimalny zakres testów i pomiarów, po montażu instalacji objętej projektem

***Zakres dla instalacji fotowoltaicznych***

Po wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznej Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy końcowe określone w normie PN-EN 62446-1:2016 oraz uruchomienie próbne instalacji.

W ramach przeprowadzonych testów oraz kontroli instalacji należy wykonać w szczególności wymienione poniżej czynności:

1. kontrola systemu DC;
2. kontrola ochrony przeciwprzepięciowej i porażeniem elektrycznym;
3. kontrola strony AC;
4. kontrola oznakowania i identyfikacji;
5. testy ciągłości uziemienia ochronnego lub ekwipotencjalnych przewodów kompensacyjnych;
6. test polaryzacji;
7. pomiar napięcia obwodu otwartego;
8. pomiar prądu;
9. testy funkcjonalności;
10. testy rezystancji izolacji;
11. ochrona przeciwporażeniowa.

Oraz dodatkowo pomiary zalecane przez normę PN-EN 62446-1:2016-08 t.j.:

1. badanie kamerą termowizyjną.

Wszystkie prace oraz pomiary muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie potwierdzone stosownymi uprawnieniami - SEP (lub równoważne). Z testów i pomiarów należy sporządzić stosowny protokół.

***Zakres dla kotłów gazowych kondensacyjnych***

Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które powinny obejmować minimum:

* sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;
* sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pomp oraz zabezpieczeń;
* sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;
* sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;
* sprawdzenie szczelności systemu powietrzno-spalinowego;
* sprawdzenie ciśnienia zasilania gazu;
* sprawdzenie szczelności obiegu gazowego kotła;
* sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;
* sprawdzenie parametrów bezpieczników;
* sprawdzenie czy wykonano otwór wentylacyjny o wymaganej średnicy;
* sprawdzenie czy instalacja została napełniona wodą;
* sprawdzenie czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;
* wykonanie odpowietrzenia układu hydraulicznego kotła;

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub wytycznymi producenta kotła należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji. Wprowadzane nastawy mają zapewniać bezpieczną i zgodną
z wytycznymi producenta pracę instalacji.

***Zakres dla kotłów na pelet***

Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które powinny obejmować minimum:

* sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;
* sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pomp oraz zabezpieczeń;
* sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;
* sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;
* sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;
* sprawdzenie parametrów bezpieczników;
* sprawdzenie szczelności komory spalania;
* sprawdzenie czy wykonano otwór wentylacyjny o wymaganej średnicy;
* sprawdzenie czy instalacja została napełniona wodą;
* sprawdzenie czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;
* wykonanie odpowietrzenia instalacji;
* sprawdzenie czy w kotłowni nie znajdują się materiały palne.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub wytycznymi producenta kotła należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji. Wprowadzane nastawy mają zapewniać bezpieczną i zgodną
z wytycznymi producenta pracę instalacji.

***Zakres dla węzłów cieplnych***

Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które powinny obejmować minimum:

* sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;
* sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pomp oraz zabezpieczeń;
* sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;
* sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;
* sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;
* sprawdzenie parametrów bezpieczników;
* sprawdzenie czy instalacja została napełniona wodą;
* sprawdzenie czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;
* wykonanie odpowietrzenia instalacji.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub wytycznymi lokalnej Miejskiej sieci ciepłowniczej należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji. Wprowadzane nastawy mają zapewniać bezpieczną i zgodną z wytycznymi producenta pracę instalacji.

***Dotyczy każdej instalacji***

Przeprowadzone testy i pierwsze uruchomienie dla wszystkich instalacji objętych projektem muszą zakończyć się sporządzeniem protokołu zawierającego spis wykonanych czynności
i potwierdzenie poprawności działania instalacji.